附件1

中山市板芙医院2026年至2027年消防系统维护保养

采购项目公开比选文件

中山市板芙医院现对中山市板芙医院2026年至2027年消防系统维护保养采购项目采用公开比选方式组织采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。有关事项如下：

- 一、项目名称：中山市板芙医院2026年至2027年消防系统维护保养采购项目

- 二、预算金额：44,000.00元

- 三、项目内容

| 采购标的 | 数量 （单位） | 预算单价（元/年） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年至2027年消防系统维护保养 | 1项 | 22,000.00 | 44,000.00 |

- 四、采购需求书

- （一）服务内容及范围

- 1.全院范围内的自动消防系统（包括但不限于综合楼-1至8楼所有楼层、门诊楼、中医馆、口腔科等），包括但不限于以下维护保养：①消防供配电设施；②火灾自动报警系统；③消防供水设施；④消火栓灭火系统；⑤自动喷水灭火系统；⑥防/排烟系统；⑦应急照明和疏散指示标志检查；⑧应急广播系统；⑨消防专用电话；⑩防火分隔设施；⑪消防电梯系统；⑫灭火器检查；⑬消防泵检查维修等项目。

- 2.自动消防系统维护保养按照采购人要求和国家《建筑消防设施维护管理办法》(GA-587-2005)进行相关维保工作，符合国家相关规范及达到消防安全标准。

- 3.自动消防系统维护保养具体内容如下：

- 3.1火灾自动报警系统：①烟温复合探测器；②感烟探测器、感温探测器；③手动报警按钮、消火栓按钮；④声光报警器；⑤消防事故广播；⑥消防对讲系统；⑦楼层显示盘；⑧消防联动（含消火栓泵、自动喷淋泵、雨淋泵、消防事故广播、声光报警器、防火卷帘门、非消防电源控制、疏散指示及安全出口指示装置）；⑨火灾自动报警系统主机（含监控系统、消防电源）；⑩消防电源线路、消防信号线路、消防屏蔽线路。

- 3.2消防给水灭火系统：①消火栓灭火系统（消防泵、水泵接合器、水泵控制柜、消防水管网、阀门、仪表、消火栓）；②自动喷淋灭火系统（喷淋泵、水泵接合器、水泵控制柜、喷淋水管、阀门、仪表、湿式报警阀、水流指示器、喷头、末端试水装置）；③雨淋灭火系统（雨淋泵、水泵接合器、水泵控制柜、阀门、雨淋水管、仪表、雨淋报警阀）。

- （二）服务期限

- 2026年1月1日至2027年12月31日（具体以合同签订之日起至2027年12月31日止）。

- （三）技术要求

1.服务要求

- 1.1供应商按照采购人提出的技术要求和国家相关规范对采购人自动消防系统进行维护保养。

- 1.2供应商对采购人自动消防系统提供24小时全天候应急处理服务。接到采购人紧急维修通知后，供应商技术人员必须在2小时内赶到现场，对系统进行紧急维护。每次维护完毕，供应商须提供维护报告，采购人须在报告上签字或盖章确认，双方各执一份。

- 1.3在消防系统正常情况下，供应商每月应进行一次综合性维护和保养，并出具维保报告。

- 1.4零配件更换：供应商在保养期中如发现消防系统需要更换零配件，应及时向采购人提出，并提供零配件和更换相关人工费的市场报价，经采购人书面同意后，供应商方可进行更换。如材料、设备由采购人自行提供，由供应商更换时，设备质量由采购人负责。设备保质期内供应商不给予检查，如采购人要求供应商检查，供应商则事前提供相关人工费的市场报价，经采购人书面确认后再实施。

- 1.5在维保期间，如因采购人或第三方装修、整改等，应对整改区域内的消防报警设备及线路，自行进行妥善保护，避免施工时人为原因产生的粉尘造成探查器误报及系统设备故障现象。同时作业方须对作业区域施工的消防线路、设备质量及消防安全负责，在施工完毕后须对施工区域承担6个月以上的质保相应责任，质保期内出现的任何问题均由施工方承担责任。如装修区出现任何故障（需耗人工一天以上），供应商需对该区域系统进行检查或恢复，所发生的一切费用（如交通费、人工费等）由采购人负责并承担相应责任。供应商作为采购人的合作单位，对项目日常整改施工，在同等价格的原则下优先选用。

- 1.6在维保期间，火灾自动报警系统如需编程及调试，未经供应商和采购人双方许可，不得由第三方对火灾自动报警主机进行调试、编程；若采购人单方委派人员修改，须聘请主机授权的厂家工程师并签订责任书，对该次的程序修改负全责，同时需书面通知供应商，经供应商同意后方可操作，若未征得供应商同意操作，造成系统出现任何问题，供应商均不承担任何责任。为了确保消防系统的正常运行，保障维保工作的有效完成，火灾自动报警系统编程及调试也可在双方协商一致后交由供应商完成，供应商收取合理的编程调试费。

- 1.7采购人应遵守有关消防规范的规定，负责消防系统的日常例行管理、维护；当供应商人员按合同约定对消防系统进行检查及紧急维护服务时，应向供应商人员提交各系统完整的日常运行的各项记录，并为供应商的检查和维护工作提供必要的条件和协助。若有疑问，可在供应商单上注明原因，否则造成的损失与责任由采购人承担。

- 1.8在维保期间范围内的二次整改，原则上由供应商整改，可在双方协商一致后交由供应商进行编程及调试，并收取相应的费用。如由第三方施工的项目，其所整改的项目由第三方负责消防报建报验并承担6个月以上的质保相应责任。

- 1.9采购人提供水、电等能源，协助供应商解决维护保养工具放置场地，所有的接电、供水必须经采购人认可后方可实施。安装工具及必要的设备供应商自备，到现场安装发生的一切运输费用由供应商负责，维保人员食宿由供应商自理。

- 1.10维护保养过程中如需动火，必须事先办理动火证，且须采购人人员（消防员或生产单位安全员或指派人员）在场的情况下才能动火；使用角磨机等易产生火花的工具须事先告知采购人，经采购人同意后才能使用；用电要注意安全、严加防范。

- 1.11消防事宜事关重大，供应商应尽职尽责，详细检查维修，杜绝隐患，确保消防设备设施处于良好的运行、备用状态。供应商负责消防系统维保工作的安全及质量，文明施工，在消防系统作业中如供应商人为发生违规操作，造成人员伤亡及不良社会影响的，由供应商负责。

- 1.12供应商具有向采购人提出有关消防系统维护安全方面建议的建议权，如果采购人未采纳，则供应商不承担相应的责任。

- 1.13合同签订后，供应商对工程范围内的各系统进行一次全面检查，并提交系统检查报告、故障分析及解决办法。陈述系统的工作状况、性能、以及设备因老化可能出现隐患的解决方案。如采购人未能采纳相应的处理措施，则系统隐患产生的一切后果由采购人承担。

- 1.14供应商在每次检查完毕后，均将消防系统的状态调整显示为“自动”状态，如若采购人或第三方后续自行改为“手动”状态从而引起消防事故导致消防系统无法工作，所造成的一切损失均与供应商无关。

- 1.15供应商须为采购人培训操作人员，提供相应的技术资料，并辅助、配合采购人进行消防演习。

- 2.人员配置要求：持有消防设施操作证人员2名。

- （四）商务要求

- 1.付款方式：按季度扣除罚金后支付服务费。每季度“服务考评表”中“综合平均分”得分≥90分为“优”，当季度不进行扣罚；若得分＜90分，每低1分扣除当季金额的1%作为罚金后再结算。每个季度结束后供应商提供每月的消防维保作为采购人支付依据，采购人凭供应商开具的消防维保服务费用发票90天内支付。维保期间需要维修和更换配件所产生的费用按院部维修流程申请。

- 2.验收标准和方法

2.1验收标准：每月对我院消防系统进行一次综合性维护和保养，并出具维保报告。每次维护完毕，需总务科负责人在维保报告签字确认。

- 2.2若采购人总务科核心小组有2/3或以上人数对中选供应商的服务质量不满意的，且总务科核心小组已对其发出书面通报两次或以上的，经院方领导同意，采购人有权终止合同。

- 3.保密要求：双方合作中涉及的所有业务、技术资料，均有责任对第三方保密。如其中一方擅自将涉及另一方的商业和技术秘密的资料透漏给第三方，则另一方将保留追究对方法律责任的权利。

- 4.技术服务(含培训)要求：供应商负责对所提供的工作人员定期进行业务培训，培训内容包括设服务规范、服务技能、专业知识等，培训后的工作人员达到本项目所需的技术要求、服务规范等。

- 5.如在验收中发现服务达不到验收标准或合同及合同相关技术文件规定，供应商应及时安排更换为有相关技术培训合格证书的专业工程师继续服务，以保证服务最终达到合同或合同相关技术文件中规定的要求。更换人员的相关费用全部由供应商承担并承担由此造成的一切损失。如更换后的服务人员仍达不到验收标准或合同及合同相关技术文件规定的，采购人可终止全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似服务与未完成的服务，供应商应承担采购人因购买类似服务而产生的额外支出。但是，供应商应继续执行合同中未终止的部分。采购人保留法律追究的权利。

- 五、合格供应商资格要求

- （一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供资格声明函）。

- （二）供应商须具备相关经营范围且有效的营业执照，经营范围须含“消防技术服务”（提供证明材料复印件加盖供应商公章）。

- （三）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（提供资格声明函）。

- （四）本项目不接受联合体投标，且不允许转包或分包（提供资格声明函）。

- （五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供资格声明函）。

- （六）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（提供资格声明函）。

六、响应文件递交截止时间及地点

- 响应文件递交截止时间：2025年12月11日17:00。

- 资料递交或邮寄地点：中山市板芙镇芙中路1号板芙医院综合楼（放射科旁电梯上）八楼行政办公区门口处“招采资料专用投递箱”，联系人：招采办杨小姐，联系电话：0760-28218662。

- 七、公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日。

- 八、响应文件内容要求

（一）响应文件内容格式要求

- 须按“附件2参选文件格式”要求提供。

- （二）供应商提交的全部材料都必须密封，具体包括：

1.纸质响应文件一式三份（正本1份和副本2份，正本及所有副本的封面均须由供应商加盖供应商公章和加盖骑缝章），在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。每份响应文件应使用A4规格纸张，正副本均须用不褪色墨水书写或打印，分别装订成册。

- 2.正本和副本一起密封，封装的外包装须注明参选的采购项目名称、参选供应商并加盖供应商公章。

- 3.所有响应文件应在比选公告中规定的截止时间前递交到所要求的地点，任何迟于递交截止时间的响应文件将被拒绝，本次比选不接受电报、电话、传真方式报价。

- 九、评选方法

本次比选的评选方式为综合评分法。本项目确定一名中选人，评选小组将各有效供应商按其综合得分由高到低顺序排序，排名第一的供应商为中选人。如出现供应商综合得分相同的，按报价得分由高到低排列，报价得分相同的按技术得分由高到低排列，技术得分相同的，按商务得分由高到低排列，所有分值均相同的，名次由评选小组投票确定（少数服从多数）；当提交响应文件的供应商＜3家或通过资格性、符合性审查的供应商＜3家的，本项目按废标处理。

- 第一阶段：资格性评审

评选小组根据比选公告对参选供应商进行资格性审查。

- 第二阶段：符合性评审

评选小组根据比选公告对响应文件进行符合性审查：

1.参选文件及报价表有效期符合采购文件要求；

2.已提交法定代表人证明书和授权委托书（供应商代表为法定代表人时则不需要授权委托书）；

3.参选文件主要资料齐全，签字盖章符合“八、响应文件内容要求”；

4.按本公告规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

5.满足采购文件中所有带“★”标识的实质性条款（如有）；

6.响应报价未超过项目最高限价或采购预算金额的；

7.满足采购文件的其他实质性要求；

8.与本公告内容无其他不相符的。

（三）第三阶段：详细评审

1.详细评审是对通过资格性、符合性评审的响应文件进行技术商务和价格的评审。

2.评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值（权重）分配：

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权重（总和为100％） | 80％ | 20％ |
| 分值（满分为100分） | 80分 | 20分 |

3.综合得分按以下公式计算：综合得分=商务技术得分+报价得分

| 内容 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分(20分) | 价格得分 （20分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足比选公告要求且报价最低的为评选基准价，其价格分为满分20，其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算（参选报价得分四舍五入精确到小数点后2位）： 参选报价得分=（评选基准价格/参选价格）×20 |
| 商务技术部分 （80分） | 对采购需求书中各条款的响应程度 (50分) | - 1.根据各供应商响应文件对“（一）服务内容及范围、（二）服务期限”下列的所有条款（非“★”、非“▲”号条款）共5项，本项目满分9分，评审分数按以下公式计算：优于或完全响应的条款数量÷一般条款（非“★”、非“▲”号条款）总数量×9=一般条款响应程度得分（按四舍五入保留两位）。 - 2.根据各供应商响应文件对“（三）技术要求”下列的所有条款（非“★”、非“▲”号条款）共16项，本项目满分32分，评审分数按以下公式计算：优于或完全响应的条款数量÷一般条款（非“★”、非“▲”号条款）总数量×32=一般条款响应程度得分（按四舍五入保留两位）。 - 3.根据各供应商响应文件对“（四）商务要求”下列的所有条款（非“★”、非“▲”号条款）共6项，本项目满分9分，评审分数按以下公式计算：优于或完全响应的条款数量÷一般条款（非“★”、非“▲”号条款）总数量×9=一般条款响应程度得分（按四舍五入保留两位）。 注：本项满分为50分，以采购需求书中要求提供（如有）的证明材料和“附件2参选文件格式”要求提供相关证明文件及指引页码作为评审依据，未按要求提供不得分。 |
|  | 技术团队 投入情况 (5分) | - 对本项目拟投入的技术团队情况进行评审： - 1.项目负责人/主要人员中有从事相关工作年限8年及以上的得5分； - 2.项目负责人/主要人员中有从事相关工作年限5年及以上的得4分； - 3.项目负责人/主要人员中有从事相关工作年限2年及以上的得3分； - 4.项目负责人/主要人员中有从事相关工作年限不足2年的得2分； - 5.未提供的不得分。 |
|  | 总体实施方案 （15分） | - 根据供应商提供的总体实施方案（包括但不限于：服务目标达成措施、服务计划、具体执行措施等）进行评审： - 1.服务目标达成措施清晰明确，服务计划详尽，执行方案（包括流程、制度等，下同）可操作性强的，得15分； - 2.服务目标达成措施较为明确，服务计划较为详尽，执行方案可操作性较强的，得11分； - 3.服务目标达成措施不明确，服务计划简单粗略，执行方案可操作性较弱的，得7分； - 4.服务目标达成措施模糊，服务计划缺失，执行方案可操作性差的，得3分； - 5.未提供相关内容阐述的，不得分。 |
|  | 服务保障方案 （10分） | - 根据供应商提供的服务保障方案（包括但不限于：服务支撑能力、应急保障机制、售后服务体系、设备维修保养服务满意度评价等）进行评审： - 1.服务支撑能力强，针对本项目运作相关应急保障机制十分详细合理，售后服务体系非常完善，得10分； - 2.服务支撑能力较强，针对本项目运作的相关应急保障机制比较合理，售后服务体系较完善，得7分； - 3.服务支撑能力一般，针对本项目良好运作的相关应急保障机制一般，售后服务体系一般的，得4分； - 4.服务支撑能力弱，未针对本项目提供相关应急保障机制，售后服务体系较差的，得1分； - 5.未提供相关内容阐述的，不得分。 |

十、采购人将不承担参选供应商准备响应文件和递交响应文件以及参加本次比选活动所发生的任何成本或费用。

十一、联系信息

（一）采购人基本信息

名称：中山市板芙医院

地址：中山市板芙镇芙中路1号

联系人：招采办杨小姐

联系电话：0760-28218662

（二）监督投诉

名称：纪检室

联系电话：0760-28218659

如对本公告内容有异议，请在参选文件递交截止时间之前以书面方式提出，逾期不予受理。